| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Tesis ve Ekipman Temizleme ve Sanitizasyon | Kod: SOP-TE-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Teknik / Tesis | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Tesis alanlarının ve üretim ekipmanlarının onaylı yöntemlerle temizlenmesini ve sanitize edilmesini; programın etkinliğinin izlenmesini ve doğrulanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Üretim, depolama, kalite kontrol ve yardımcı alanlar ile tüm üretim ve laboratuvar ekipmanları.

3. SORUMLULAR

Temizlik Personeli: Programı uygular ve kaydeder

Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Ekipman temizliğini doğrular ve etiketler

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programın uygulanmasını ve ETKİNLİĞİNİ denetler

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Programı onaylar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-TE-10 Dezenfektan ve Kimyasal Madde Yönetimi

SOP-KK-11 Kalıntı Çözücü ve Kontaminasyon Kontrolü

SOP-KG-10 Validasyon ve Kalifikasyon Ana Planı

PLN-SN-01 Yıllık Sanitizasyon Programı

5. PROSEDÜR

5.1. Sanitizasyon Programının İçeriği

Sanitizasyon programı aşağıdaki unsurların tamamını içerir:

Temizlenecek alan ve ekipmanlar

Kullanılacak temizlik maddeleri

Hazırlama talimatları (konsantrasyon, çözücü, hazırlama sırası)

Sıcaklık kontrolleri

Sorumlu personel

Temizlik sıklığı

Uygulanacak prosedür adımları

5.2. Yüzey ve Malzeme Gereklilikleri

Temizlik yapılan yüzey ve ekipman malzemeleri tekrarlanan temizlik, sterilizasyon veya dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklı olmalıdır

Yüzeyler pürüzsüz, reaktif olmayan, toksik olmayan ve korozif olmayan nitelikte olmalıdır

5.3. Temizlik Sıklıkları

| Alan / Ekipman | Sıklık | Yöntem |
| --- | --- | --- |
| Üretim alanı zemin | Her vardiya sonu | Süpürme + deterjanlı ıslak temizlik |
| Üretim alanı duvar / tavan | Haftalık | Nemli bez + dezenfektan |
| Çalışma tezgâhı / tartım alanı | Her kullanım öncesi ve sonrası | Deterjan + %70 izopropil alkol |
| SC-CO₂ ekstraktör ve kaplar | Her batch sonrası | Sıcak su + deterjan + durulama |
| Vinterizasyon tankı / filtre ünitesi | Her batch sonrası | Etanol yıkama + kurutma |
| Reaktör 1 / Reaktör 2 | Her batch sonrası | Çözücü yıkama + durulama + kurutma |
| Distilasyon kolonu / kondenser | Her batch sonrası | Çözücü yıkama + kurutma |
| Depolama alanı | Haftalık | Süpürme + ıslak temizlik |
| KK laboratuvarı | Her gün sonu | Deterjan + dezenfektan |
| Giyinme / soyunma alanı | Her gün | Deterjan + dezenfektan |
| Gider ve kanallar | Aylık | Mekanik temizlik + dezenfeksiyon |

5.4. Ekipman Durum Etiketleme

Temizlik sonrası ekipmana "TEMİZ" etiketi asılır; etiket üzerinde temizlik tarihi, saati ve temizleyen personel yer alır

Temiz ekipman kirli ekipmandan AYRI alanlarda ve yeniden kontaminasyonu önleyecek koşullarda muhafaza edilir

Temizlik geçerlilik süresi 72 saattir; süre aşımında temizlik tekrarlanır

⚠  "TEMİZ" etiketi olmayan veya etiket süresi geçmiş hiçbir ekipman üretimde kullanılamaz.

5.5. Etkinlik İzleme ve Doğrulama

Sanitizasyon programının etkinliği izlenir ve doğrulanır

Doğrulama görsel kontrol ve swab numunesi ile yapılır (SOP-KK-11)

Ortaya çıkan değişiklikler değerlendirilerek dokümante edilir

Kannabinoid kalıntısı için temizlik validasyonu SOP-KG-10 kapsamında yürütülür

Etkinlik izleme sonuçları KG-KK Sorumlusu tarafından aylık değerlendirilir

5.6. Kayıtlar

Sanitizasyona ilişkin kayıtlar düzenli olarak tutulur ve aşağıdakileri içerir:

Bina ve ekipman temizlik kayıtları

Ekipman bakım kayıtları

Çalışan eğitim kayıtları

Temizlik çözeltisi hazırlama ve kullanım kayıtları

5.7. Erişilebilirlik

Tesis ve ekipman temizliği ile ilgili temel sağlık ve hijyen gerekliliklerini içeren prosedürler, ilgili tüm personel tarafından erişilebilir durumda tutulur ve ilgili alanlara asılır (TAL-02 Temizlik Talimatı).

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-TE-01 | Alan Temizlik Kaydı | Temizlik Personeli | 5 yıl |
| FRM-TE-02 | Ekipman Temizlik ve Sanitizasyon Kaydı | Operatör | 5 yıl |
| FRM-TE-03 | Temizlik Çözeltisi Hazırlama ve Kullanım Kaydı | Temizlik Personeli | 5 yıl |
| FRM-TE-04 | Sanitizasyon Etkinlik Değerlendirme Kaydı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Kalibrasyon Yönetimi | Kod: SOP-TE-02 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Teknik / Tesis | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Üretim ve kalite kontrol süreçlerinde kullanılan ölçüm, tartım, kayıt ve kontrol ekipmanlarının periyodik olarak kalibre edilmesini ve kalibre edilmemiş cihazların kullanımının engellenmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Teraziler, manometreler, sıcaklık probları, termometreler, higrometreler, vakum göstergeleri, data-logger'lar ve tüm ölçüm cihazları.

3. SORUMLULAR

Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-TE-03 Ekipman Bakım, Onarım ve Durum Etiketleme

SOP-KG-09 Fason Hizmet Yönetimi

PLN-KAL-01 Yıllık Kalibrasyon Planı

LST-06 Kalibrasyona Tabi Cihaz Envanteri

5. PROSEDÜR

5.1. Envanter ve Plan

Kalibrasyona tabi tüm cihazlar envantere kaydedilir: cihaz adı, kimlik no, marka/model, ölçüm aralığı, bulunduğu alan, kalibrasyon periyodu

Yıllık kalibrasyon planı hazırlanır ve Mesul Müdür tarafından onaylanır

Plan; periyot, yöntem, sorumlu ve dış hizmet sağlayıcı bilgilerini içerir

5.2. Kalibrasyon Periyotları

| Cihaz | Periyot | Ara Kontrol |
| --- | --- | --- |
| Analitik terazi | Yıllık — akredite kuruluş | Günlük kontrol ağırlığı |
| Endüstriyel terazi | Yıllık — akredite kuruluş | Haftalık kontrol ağırlığı |
| Manometre / basınç göstergesi | Yıllık | Aylık görsel kontrol |
| Sıcaklık probu / termometre | Yıllık | Aylık referans karşılaştırma |
| Higrometre / nem sensörü | Yıllık | Aylık görsel kontrol |
| Vakum göstergesi | Yıllık | Aylık görsel kontrol |
| Data-logger (sıcaklık-nem) | Yıllık | Çeyrek dönem karşılaştırma |

5.3. Kalibrasyonun Yapılması

Kalibrasyon yetkili kuruluşlar veya yetkin kişiler tarafından uygun yöntemlerle yapılır

Kalibrasyon sertifikaları izlenebilir referans standartlara dayanmalıdır

Sertifikalar dosyalanır ve cihaz kartına işlenir

5.4. Etiketleme

Kalibre edilmiş her ekipman üzerinde EN AZ kalibrasyon tarihi ve BİR SONRAKİ KALİBRASYON TARİHİNİ gösteren etiket bulunur

Etiket okunabilir, silinmez ve cihaza sabit olmalıdır

Etiket üzerinde cihaz kimlik numarası da yer alır

5.5. Uygun Bulunmayan Cihazlar

Kalibre edilmemiş, kalibrasyon tarihi geçmiş veya kalibrasyon sonuçlarına göre uygun bulunmayan ekipmanların kullanımı ENGELLENİR

Bu ekipmanlar "KULLANMAYIN" etiketiyle işaretlenerek HİZMET DIŞI bırakılır

Mümkünse üretim veya kalite kontrol alanından uzaklaştırılır

⚠  Kalibrasyon sonucu uygun bulunmayan bir cihazla yapılmış önceki ölçümler geriye dönük değerlendirilir; etkilenen seriler belirlenir ve sapma kaydı açılır (SOP-KG-04).

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-TE-05 | Kalibrasyona Tabi Cihaz Envanteri ve Takip Çizelgesi | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |
| FRM-TE-06 | Günlük/Haftalık Terazi Kontrol Kaydı | Operatör | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ekipman Bakım, Onarım ve Durum Etiketleme | Kod: SOP-TE-03 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Teknik / Tesis | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Ekipmanların kullanımdan önce doğru çalıştığının doğrulanmasını, periyodik bakımlarının yapılmasını ve durumlarının etiketleme ile açıkça tanımlanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tüm üretim, laboratuvar ve destek ekipmanları ile taşıma araçları.

3. SORUMLULAR

Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-TE-01 Tesis ve Ekipman Temizleme

SOP-TE-02 Kalibrasyon Yönetimi

SOP-TE-11 Ekipman Kurulum ve Kalifikasyon

ETK-01 Ekipman Durum Etiketleri

5. PROSEDÜR

5.1. Kullanım Öncesi Doğrulama

Ekipman, kullanımdan önce üreticinin talimatlarına uygun olarak çalıştığı doğrulanır

Doğrulama kayıtları tutulur ve saklanır

Doğrulama; görsel kontrol, boşta çalıştırma ve gösterge kontrolünü içerir

5.2. Ekipman Ayrımı

Kenevir içeren ürünlerin üretiminde kullanılan ekipmanlar, diğer ürünler için kullanılan ekipmanlardan FİZİKSEL OLARAK AYRILIR

Ekipmanlar tercihen yalnızca kenevir içeren ürünlere tahsis edilir

Ortak ekipman kullanılması hâlinde kannabinoidler için temizlik validasyonu yapılır (SOP-KG-10)

5.3. Tasarım ve Yerleşim Gereklilikleri

Ekipman yüzeyleri ve parçaları ürün kalitesini etkilemeyecek, ortama yabancı madde vermeyecek ve madde absorbe etmeyecek malzemeden (tercihen paslanmaz çelik) yapılmış olmalıdır

Yerleşim; toz ve kir birikimini, kontaminasyonu ve karışmayı önleyecek şekildedir

Kir birikimine yol açabilecek gizli veya temizlenmesi zor yüzeyler ile yatay çıkıntılar bulunmaz

Koruyucu kapak, kalkan veya uygun örtüler kullanılır

Ürünle temas eden tüm yüzeyler erişilebilir olmalıdır

5.4. Bakım Programı

Teraziler ve ölçüm cihazları dâhil tüm ekipmanlar için yazılı bakım programı uygulanır

Program; bakım sıklığını, yöntemleri, sorumluları ve gerektiğinde dış hizmet sağlayıcıları içerir

Bakım, ekipmanın amacına uygun çalışmasını sürdürebilmesi için belirlenen sıklıkta veya ihtiyaç duyulduğunda gerçekleştirilir

Hortum, hazne gibi parçaların temizlik ve sanitizasyonu düzenli aralıklarla yapılır ve KURU koşullarda muhafaza edilir

⚠  Bakım ve onarım kalıcı ve dayanıklı şekilde yapılır. Bantla kapatma gibi GEÇİCİ ONARIMLARA İZİN VERİLMEZ.

5.5. Durum Etiketleme

| Etiket | Anlamı | Kim Asar |
| --- | --- | --- |
| TEMİZ | Temizlenmiş, kullanıma hazır | Operatör / Üretim Sorumlusu |
| KİRLİ | Kullanılmış, temizlik bekliyor | Operatör |
| KULLANIMDA | İşlem gören ürün adı ve seri no ile | Üretim Sorumlusu |
| BAKIMDA | Planlı bakım devam ediyor | Teknik Sorumlu |
| ARIZALI — KULLANMAYIN | Arızalı, hizmet dışı | Teknik Sorumlu / KG-KK |

5.6. Arızalı Ekipman

Arızalı ekipmanlar etiketlenir ve mümkünse üretim veya kalite kontrol alanından UZAKLAŞTIRILIR

Uzaklaştırılamıyorsa fiziksel olarak izole edilir ve enerjisi kesilir

Arıza, onarım ve tekrar devreye alma kayıt altına alınır

Onarım sonrası ekipman yeniden doğrulanır; gerekiyorsa yeniden kalifiye edilir (SOP-TE-11)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-TE-07 | Ekipman Kullanım Öncesi Doğrulama Kaydı | Operatör | 5 yıl |
| FRM-TE-08 | Periyodik Bakım Planı ve Kaydı | Teknik Sorumlu | 5 yıl |
| FRM-TE-09 | Arıza Bildirim ve Onarım Kaydı | Teknik Sorumlu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Havalandırma, Filtrasyon ve Koku Kontrolü | Kod: SOP-TE-04 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Teknik / Tesis | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Üretim alanlarında koku kontrolü, yeterli hava değişimi, kontaminasyonun önlenmesi ve uygun çevresel koşulların sağlanmasını; sistemin bakım, izleme ve performans değerlendirmesinin düzenli yürütülmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Üretim, depolama, kalite kontrol ve yardımcı alanların havalandırma ve filtrasyon sistemleri.

3. SORUMLULAR

Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-TE-09 Sıcaklık ve Nem İzleme

SOP-TE-03 Ekipman Bakım

SOP-KG-10 Validasyon ve Kalifikasyon Ana Planı

PLN-HV-01 Havalandırma Bakım ve İzleme Programı

5. PROSEDÜR

5.1. Sistem Gereklilikleri

Üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü TÜM alanlar havalandırma ve filtrasyon sistemi ile donatılmıştır

Sistem; üretim alanının büyüklüğü, faaliyetlerin niteliği ile ham madde ve ara ürünlerin özellikleri dikkate alınarak tasarlanmıştır

Sistem; ısı, buhar, yoğuşma, toz ve benzeri olumsuz çevresel etkilerin ürün kalitesini etkilemesini önleyecek şekilde çalışır

Kenevirden elde edilen bileşen üretim alanı bağımsız havalandırmaya sahiptir

5.2. Koku Kontrolü

Kenevir bitkisinin işlendiği alanlarda oluşabilecek kokuların tesis sınırları dışına, komşu alanlara veya ortak kullanım bölgelerine kontrolsüz yayılmasını önleyici tedbirler alınmıştır

Koku kontrolü karbon filtre ile sağlanır

Uygulanan çözümün etkinliği düzenli olarak izlenir ve gerektiğinde iyileştirici tedbirler uygulanır

Koku izleme; tesis sınırında haftalık duyusal kontrol ve şikayet takibi ile yürütülür

5.3. Filtre Yönetimi

| Filtre Tipi | Konum | Değişim Periyodu | Kontrol |
| --- | --- | --- | --- |
| Ön filtre (G4) | Taze hava girişi | 3 ayda bir | Aylık görsel |
| Torba filtre (F7-F9) | Ana ünite | 6–12 ayda bir | Basınç farkı |
| Karbon filtre | Egzoz hattı — koku kontrolü | 6–12 ayda bir | Aylık duyusal + basınç farkı |
| HEPA (uygulanıyorsa) | Kritik alan üflemesi | 12–24 ayda bir | Basınç farkı |

5.4. Ekipman Erişilebilirliği

Havalandırma ve filtrasyon ekipmanları temizlik, bakım ve kontrol amacıyla erişilebilirdir; gerektiğinde sökülüp yeniden monte edilebilir

Filtreler ve filtrasyon ekipmanları tekrarlanan temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklı özelliktedir

5.5. Bakım ve Filtre Değişimi

Yazılı bakım ve izleme programı hazırlanmış ve uygulanmaktadır

Bakım, onarım ve filtre değişim faaliyetleri ürün, ham madde veya ara ürün üzerinde RİSK OLUŞTURMAYACAK şekilde planlanır

Filtre değişimi tercihen üretim yapılmayan zamanlarda gerçekleştirilir

Değişim sonrası alan temizlenir ve sistem performansı doğrulanır

⚠  Üretim devam ederken filtre değişimi veya havalandırma bakımı yapılamaz. Zorunlu hâllerde üretim durdurulur ve alan yeniden temizlenir.

5.6. Performans Değerlendirmesi ve Kayıtlar

Sistem performansı görsel kontroller dâhil periyodik olarak değerlendirilir

Aşağıdaki kayıtlar düzenli tutulur ve denetimlerde sunulabilir hâlde bulundurulur:

— Kurulum kayıtları

— Periyodik bakım ve servis kayıtları

— Filtre değişim bilgileri

— Koku izleme sonuçları ve alınan önlemler

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-TE-10 | Havalandırma Sistemi Periyodik Kontrol Kaydı | Teknik Sorumlu | 5 yıl |
| FRM-TE-11 | Filtre Değişim ve Bakım Kaydı | Teknik Sorumlu | 5 yıl |
| FRM-TE-12 | Koku Kontrol Etkinlik İzleme Kaydı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Su Sistemi Yönetimi ve İzleme | Kod: SOP-TE-05 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Teknik / Tesis | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Üretimde kullanılan suyun kullanım amacına uygun kalitede olmasını, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin düzenli izlenmesini ve su sisteminin sanitizasyonunun yapılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesisteki su temini, arıtma sistemi, depolama, dağıtım hatları ve kullanım noktaları.

3. SORUMLULAR

Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-KK-05 Akredite Laboratuvar Yönetimi

SOP-KG-04 Sapma ve Uygunsuzluk Yönetimi

SOP-KG-03 CAPA

PLN-SU-01 Su Analiz ve Sanitizasyon Planı

5. PROSEDÜR

5.1. Sistem Tasarımı

Su, önemli bir ham madde olarak değerlendirilir

Su temini kullanım amacına uygun, tesisin operasyonel ihtiyaçları için yeterli MİKTAR VE BASINÇTA olmalıdır

Sistem, bitmiş ürünün uygunluğunu garanti edecek kalitede su sağlayacak şekilde tasarlanmıştır

Durgunluk ve kirlenme riskini ortadan kaldıran mühendislik tedbirleri alınmıştır (ölü kol bırakılmaması, sürekli sirkülasyon)

5.2. Arıtma İşlemleri

Uygulanan işlemler ürün ve proses gerekliliklerine göre belirlenmiştir: filtrasyon, deiyonizasyon, UV dezenfeksiyon

Kenevir bileşeni veya başka maddelerden kaynaklanabilecek kontaminasyon riskini önlemek üzere gerekli filtrasyon ve dezenfeksiyon tedbirleri uygulanır

Su geri kazanılıyor veya yeniden kullanılıyorsa, kontaminasyon riskini artırmayacak şekilde arıtılır, depolanır ve muhafaza edilir

5.3. Malzeme ve Bağlantı Gereklilikleri

Su sisteminde ve dağıtımında kullanılan tüm ekipmanlar su kalitesini etkilemeyecek materyalden (tercihen PASLANMAZ ÇELİK) yapılmıştır

Sistem, başka sistemlerle ÇAPRAZ BAĞLANTIYA izin vermeyecek şekilde tasarlanmıştır

Hortumlar, musluklar ve benzeri ekipmanlar GERİ AKIŞI ÖNLEYİCİ düzeneklerle donatılmıştır

Depolama ve taşıma ekipmanlarının bakım ve kontrolleri düzenli aralıklarla yapılır

5.4. Boru İşaretleme

Boru hatlarının içerikleri ve akış yönleri uygun işaretlemelerle açıkça tanımlanmış ve görünür şekilde belirtilmiştir (renk kodu + yön oku + içerik etiketi).

5.5. Kalite İzleme

| Analiz | Parametre | Sıklık | Numune Noktası |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrobiyolojik | Toplam canlı sayımı, E. coli, koliform | Aylık | Kullanım noktası (rotasyonlu) |
| Kimyasal | pH, iletkenlik, sertlik, ağır metal | 3 ayda bir | Arıtma çıkışı |
| Fiziksel | Görünüm, koku, bulanıklık | Haftalık | Kullanım noktası |
| Tam analiz | İnsani tüketim amaçlı su parametreleri | Yıllık | Kaynak + çıkış |

Analizler yazılı prosedüre uygun olarak düzenli aralıklarla yapılır, kaydedilir

Analizler akredite laboratuvarda yaptırılır (SOP-KK-05)

5.6. Uygunsuzluk Durumunda

Sapma tespit edildiğinde düzeltici faaliyetler uygulanır (SOP-KG-03)

Su kullanımı durdurulur ve etkilenen seriler değerlendirilir

Sistem sanitize edilir ve yeniden analiz yapılır

İki ardışık uygun sonuç alınmadan sistem kullanıma açılmaz

⚠  Su kalitesinde uygunsuzluk tespit edildiğinde, o su ile üretilmiş seriler geriye dönük değerlendirilir ve sapma kaydı açılır (SOP-KG-04).

5.7. Sanitizasyon

Su sistemi yazılı prosedürler doğrultusunda düzenli olarak sanitize edilir

Sanitizasyon periyodu: 6 ayda bir (veya uygunsuzluk sonrası)

Yöntem: kimyasal dezenfeksiyon + durulama + doğrulama analizi

Sanitizasyon işlemlerine ilişkin kayıtlar tutulur

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-TE-13 | Su Analiz Sonuç Takip Kaydı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |
| FRM-TE-14 | Su Sistemi Sanitizasyon Kaydı | Teknik Sorumlu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Haşere ve Zararlı Mücadelesi | Kod: SOP-TE-06 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Teknik / Tesis | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Haşere, kemirgen, kuş ve diğer zararlıların tesise girmesini, çoğalmasını ve kontaminasyona yol açmasını önlemek.

2. KAPSAM

Tesisin tüm iç ve dış alanları ile çevresi.

3. SORUMLULAR

Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

Lisanslı İlaçlama Firması: Sözleşme kapsamında uygulamayı yapar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-TE-10 Dezenfektan ve Kimyasal Madde Yönetimi

SOP-KG-09 Fason Hizmet Yönetimi

SOP-KG-03 CAPA

PLN-HS-01 Haşere Kontrol Programı ve İstasyon Krokisi

5. PROSEDÜR

5.1. Yapısal Önlemler

Çatı, hava girişleri, temel, duvarlar, zeminler, drenajlar, kapılar ve pencereler dâhil TÜM YAPISAL UNSURLAR zararlı girişine karşı korunur

Kapı altı fırçaları, sinek perdeleri ve tel kafesler takılır

Drenaj ve gider ağızları ızgara ile korunur

Yapısal unsurlar düzenli olarak kontrol edilir ve kayıt altına alınır

5.2. Haşere Kontrol Ekipmanı

Tesis içi ve dışındaki kapı ve pencere gibi kritik noktalara uygun haşere kontrol ekipmanı yerleştirilir

İstasyon konumları numaralandırılır ve krokiye işlenir

Ekipmanın çalışır durumda olduğu düzenli olarak doğrulanır

İç alanlarda yapışkanlı tuzak ve elektrikli sinek tutucu, dış alanlarda kemirgen istasyonu kullanılır

5.3. Kontrol Sıklığı

| Faaliyet | Sıklık | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| İstasyon kontrolü ve kayıt | Aylık | Lisanslı firma |
| Yapısal unsur kontrolü | Aylık | Teknik Sorumlu |
| Program gözden geçirme | 6 ayda bir | KG-KK Sorumlusu |
| Trend analizi | Yıllık | KG-KK Sorumlusu |

5.4. Zararlı Tespiti

Zararlı tespit edildiğinde DERHAL ortadan kaldırılmasına yönelik düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir

Bulgu, konum ve tarih ile kayda geçirilir

Etkilenen malzeme veya ürün karantinaya alınır ve değerlendirilir

Tekrarlayan tespitlerde CAPA açılır (SOP-KG-03)

⚠  Üretim veya depolama alanında zararlı tespit edilmesi hâlinde o alandaki tüm malzeme kontaminasyon açısından değerlendirilir ve gerekirse ret statüsüne alınır.

5.5. Kullanılan Kimyasallar

Kullanılan tüm ilaçlar ruhsatlı ve kullanım amacına uygun olmalıdır

Ürün güvenlik bilgi formları (MSDS) ve ruhsat belgeleri dosyalanır

Kenevir ürünleriyle temas edebilecek alanlarda kullanım kısıtlıdır ve uygulama sonrası temizlik yapılır

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-TE-15 | Haşere İstasyon Kontrol ve İzleme Kaydı | Lisanslı Firma | 5 yıl |
| FRM-TE-16 | Zararlı Tespit ve Düzeltici Faaliyet Kaydı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Atık Yönetimi | Kod: SOP-TE-07 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Teknik / Tesis | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Tesiste oluşan atıkların tanımlanmasını, ayrı alanlarda toplanmasını, çapraz bulaşmayı önleyecek şekilde depolanıp nakledilmesini ve mevzuata uygun bertarafını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesisin her alanında oluşan evsel, tehlikeli, kimyasal ve kannabinoid içeren atıklar.

3. SORUMLULAR

Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

Lisanslı Bertaraf Firması: Sözleşme kapsamında bertarafı yapar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-15 Fire, Kayıp ve İmha Yönetimi

SOP-KG-09 Fason Hizmet Yönetimi

SOP-TE-10 Dezenfektan ve Kimyasal Madde Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Atık Sınıflandırması

| Atık Türü | Örnek | Toplama | Bertaraf |
| --- | --- | --- | --- |
| Kannabinoid içeren atık | Posa, filtre keki, dip kalıntı, ret ürün | Kilitli "İMHA BEKLEYEN" alan | SOP-ÜR-15 — tutanaklı imha |
| Tehlikeli kimyasal atık | Kullanılmış çözücü, laboratuvar atığı | Etiketli, kapalı, ex-proof kap | Lisanslı firma |
| Ambalaj atığı | Boş bidon, karton, plastik | Ayrı konteyner | Geri kazanım |
| Basılı etiket atığı | Hatalı basılmış etiket | Kilitli kutu | Tutanaklı imha |
| Evsel atık | Genel çöp | Ağzı kapalı konteyner | Belediye |

5.2. Toplama ve Depolama

Tesisin her alanında ortaya çıkabilecek atıklar uygun şekilde TANIMLANARAK kendilerine ayrılmış alanlarda AĞZI SIKICA KAPATILMIŞ şekilde bulundurulur

Atık taşıma kapları, içindeki atık maddeye uygun şekilde ETİKETLENİR

Atık niteliğinde olmayan herhangi bir madde ile karışması önlenir

Atık alanı üretim ve depolama alanlarından ayrıdır

⚠  Kannabinoid içeren atık genel atıkla birlikte bertaraf edilemez; kilitli alanda, kayıt altında ve tutanaklı olarak imha edilir (SOP-ÜR-15).

5.3. Nakliye ve Bertaraf

Atıkların toplanması, depolanması ve nakliyesi çapraz bulaşma olasılığını önleyecek şekilde yazılı prosedüre göre yapılır

Bertaraf mevzuata uygun şekilde ve lisanslı firma aracılığıyla sağlanır

Lisanslı firma ile yazılı sözleşme bulunur (SOP-KG-09)

Her teslimat için atık teslim belgesi alınır ve arşivlenir

5.4. Kayıt

Atık türü, miktarı, teslim tarihi, firma ve belge numarası kaydedilir

Aylık atık miktarları izlenir

Atık kayıtları en az 5 yıl saklanır

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-TE-17 | Atık Toplama ve Teslim Kaydı | Teknik Sorumlu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Yangın Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi | Kod: SOP-TE-08 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Teknik / Tesis | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Tesis genelinde yangın riskine karşı mevzuata uygun önlemlerin alınmasını, söndürme ekipmanlarının bakımlı ve erişilebilir tutulmasını ve acil durumlarda izlenecek adımların tanımlanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesisin tümü; özellikle parlayıcı çözücü kullanılan üretim ve depolama alanları.

3. SORUMLULAR

Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

Tüm Personel: Acil durum talimatlarına uyar ve tatbikatlara katılır

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-DE-04 Parlayıcı ve Yanıcı Madde Depolama

SOP-PG-04 Ziyaretçi ve Yüklenici Giriş

SOP-PG-02 Personel Eğitim

TAL-05 Acil Durum ve Tahliye Talimatı

5. PROSEDÜR

5.1. Yangın Önlemleri

Tesisin genelinde yangın riskine karşı mevzuatına uygun önlemler alınmıştır

Etanol ve heptan kullanılan alanlarda ex-proof aydınlatma ve elektrik tesisatı kullanılır

Statik elektriğe karşı topraklama yapılır ve düzenli kontrol edilir

Açık alev, kıvılcım oluşturan işlem ve sigara kullanımı yasaktır

Sıcak iş (kaynak, kesme) yalnızca yazılı izinle ve önlem alınarak yapılır

5.2. Söndürme Ekipmanları

Tesisin büyüklüğüne uygun olarak yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı uygun şekilde konumlandırılmıştır

Ekipman konumları yerleşim planında işaretlenmiştir ve önü kapatılmaz

Çözücü kullanılan alanlarda kuru kimyevi toz ve CO₂ tipi söndürücü bulunur

Bakım ve kontroller ZAMANINDA yaptırılır

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ekipmanlar kullanımdan kaldırılır ve kayıt altına alınır

⚠  Denetim sırasında yangın söndürücülerin son kullanma tarihleri kontrol edilecektir. Süresi geçmiş bir söndürücü doğrudan uygunsuzluk oluşturur.

5.3. Kontrol Sıklıkları

| Kontrol | Sıklık | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| Söndürücü görsel kontrol (basınç, mühür, erişim) | Aylık | Teknik Sorumlu |
| Söndürücü periyodik bakım | Yıllık | Yetkili firma |
| Yangın algılama / alarm testi | 6 ayda bir | Yetkili firma |
| Acil çıkış ve tahliye yolu kontrolü | Aylık | Teknik Sorumlu |
| Göz duşu / acil duş kontrolü | Aylık | Teknik Sorumlu |
| Tahliye tatbikatı | Yıllık | KG-KK Sorumlusu |

5.4. Acil Durum Planı

Tahliye planı hazırlanmış ve görünür yerlere asılmıştır

Acil toplanma alanı belirlenmiş ve işaretlenmiştir

Acil durum iletişim listesi (itfaiye, 112, Mesul Müdür, teknik sorumlu) asılıdır

Acil çıkış yolları her zaman açık ve engelsiz tutulur

Üretim ve paketleme alanlarından dışarıya doğrudan erişim sağlayan kapılar SADECE ACİL DURUMLARDA kullanılır ve uygun şekilde kapalı tutulur

5.5. Kimyasal Döküntü

Çözücü döküntüsünde alan tahliye edilir ve ateşleme kaynakları kesilir

Havalandırma çalıştırılır

Döküntü emici malzeme ile toplanır ve tehlikeli atık olarak bertaraf edilir

Olay kayda geçirilir ve sapma değerlendirmesi yapılır

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-TE-18 | Yangın Söndürme Ekipmanı Kontrol Kaydı | Teknik Sorumlu | 5 yıl |
| FRM-TE-19 | Acil Durum / Tatbikat Kaydı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Sıcaklık ve Nem İzleme | Kod: SOP-TE-09 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Teknik / Tesis | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Depolama, üretim ve kalite kontrol alanlarında sıcaklık ve nem koşullarının tanımlanmasını, kalibre cihazlarla izlenmesini, kaydedilmesini ve sapma durumlarında eylem planının uygulanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Üretim alanı, ham madde deposu, bitmiş ürün deposu, karantina ve ret alanları, KK laboratuvarı, şahit numune saklama alanı ve reaktif saklama alanı.

3. SORUMLULAR

Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-TE-02 Kalibrasyon Yönetimi

SOP-KG-04 Sapma ve Uygunsuzluk Yönetimi

SOP-DE-01 Ham Madde Depolama

SOP-DE-02 Bitmiş Ürün Depolama

5. PROSEDÜR

5.1. Tanımlı Koşullar

| Alan | Sıcaklık | Bağıl Nem | İzleme |
| --- | --- | --- | --- |
| Üretim alanı | 18–25 °C | ≤ %60 | Sürekli (data-logger) + günlük okuma |
| Ham madde deposu | 15–25 °C | ≤ %60 | Sürekli + günlük okuma |
| Bitmiş ürün deposu | 15–25 °C | ≤ %60 | Sürekli + günlük okuma |
| Karantina / ret alanı | 15–25 °C | ≤ %60 | Günlük okuma |
| KK laboratuvarı | 18–25 °C | ≤ %60 | Günlük okuma |
| Şahit numune alanı | Ürün saklama koşuluna göre | — | Sürekli + günlük okuma |
| Soğuk saklama (ekstrakt) | ≤ 4 °C | — | Sürekli |

Not: Koşullar ürünlerin saklama/üretim koşullarına göre tanımlanmıştır ve hedef aralık etiketleri ilgili alanlara asılmıştır.

5.2. Ölçüm Cihazları

Depolama, üretim ve KK alanlarında sıcaklık ve nem ölçüm cihazı bulundurulur

Cihazlar kalibre edilmiş olmalıdır (SOP-TE-02)

Cihazlar; kapı, ısı kaynağı ve havalandırma çıkışından uzağa, temsili noktaya yerleştirilir

Cihaz konumları yerleşim planına işlenir

5.3. İzleme ve Kayıt

Değerler her iş günü sabah ve akşam okunur ve forma kaydedilir

Sürekli izleme yapılan alanlarda data-logger verisi haftalık indirilir ve arşivlenir

Tüm ölçüm sonuçları kayıt altına alınır

5.4. Sapma Eylem Planı

Tanımlı aralık dışına çıkıldığında derhal Üretim Sorumlusu ve KG-KK Sorumlusu bilgilendirilir

Neden araştırılır (kapı açık kalması, ekipman arızası, mevsimsel etki)

Düzeltici tedbir uygulanır ve koşullar normale döndürülür

Sapma süresi ve büyüklüğü kaydedilir; etkilenen malzeme değerlendirilir

8 saati aşan veya kritik sapmalarda sapma kaydı açılır (SOP-KG-04) ve etkilenen seriler karantinaya alınır

⚠  Sapma durumunda izlenecek eylem planına ilişkin kayıtların bulundurulması zorunludur. Yalnızca ölçüm kaydı tutmak yeterli değildir.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-TE-20 | Günlük Sıcaklık ve Nem İzleme Kaydı | Teknik Sorumlu / Operatör | 5 yıl |
| FRM-TE-21 | Sıcaklık-Nem Sapma ve Eylem Kaydı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Dezenfektan, Tarımsal Girdi ve Gıda Dışı Kimyasal Yönetimi | Kod: SOP-TE-10 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Teknik / Tesis | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Tesiste bulunan tüm dezenfektan, tarımsal girdi ve gıda dışı kimyasalların tanımlanmasını, etiketlenmesini ve yalnızca kullanım amaçlarına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Temizlik ürünleri, dezenfektanlar, yağlar, laboratuvar kimyasalları ve varsa tarımsal girdiler.

3. SORUMLULAR

Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-TE-01 Tesis ve Ekipman Temizleme

SOP-TE-06 Haşere Mücadelesi

SOP-KK-06 Reaktif ve Referans Standart Yönetimi

LST-07 Onaylı Kimyasal Listesi

5. PROSEDÜR

5.1. Tanımlama ve Etiketleme

Tesiste bulunan TÜM dezenfektan, tarımsal girdi ve gıda dışı kimyasallar açık bir şekilde tanımlanır

Uygun şekilde etiketlenir: ürün adı, konsantrasyon, kullanım amacı, hazırlama tarihi, tehlike işaretleri

Yalnızca kullanım amaçlarına uygun şekilde kullanılır

Onaylı kimyasal listesi tutulur ve güncellenir

5.2. Kullanım Amacına Uygunluk

Dezenfektanlar patojenleri öldürmek için kullanılır

Temizlik ürünleri kir ve kalıntıları temizlemek için kullanılır

Amaç dışı kullanım yasaktır

5.3. Gıda Sınıfı Yağ Zorunluluğu

Kenevir bileşeni veya bunlardan elde edilen sağlık ve/veya destek ürünleriyle TEMAS EDEN ekipmanlarda kullanılacak yağlar GIDA SINIFINDA (food grade) olmalıdır. Gıda sınıfı olduğunu gösteren belge tedarikçiden temin edilir ve dosyalanır.

⚠  Ürünle temas eden ekipmanda gıda sınıfı olmayan yağ kullanımı doğrudan uygunsuzluk oluşturur. Yağ değişiminde belge kontrolü zorunludur.

5.4. Yüzey Uygunluğu

Kenevir ürünleriyle temas eden yüzeylerde kullanılan dezenfektan ve temizleyiciler, bu yüzeylerde kullanım için UYGUN olmalı ve kontaminasyona yol açmayacak özellikte olmalıdır

Uygunluk değerlendirmesi kullanım öncesi yapılır ve kayda geçirilir

Dezenfektan sonrası durulama gerekliliği prosedürde tanımlanır

5.5. Tarım Kimyasalları

Kenevir üretiminde kullanılan tarım kimyasallarının, kenevirden elde edilen sağlık ve destek ürünlerinde kullanımına uygunluğu ONAYLANMIŞ olmalıdır. Tedarikçiden kullanılan tarımsal girdilerin listesi ve uygunluk beyanı alınır. Pestisit kalıntı analizi ile doğrulanır (SOP-KK-05).

5.6. Saklama ve Kayıt

Kimyasallar üretim ve depolama alanlarından ayrı, havalandırmalı ve kilitli dolapta saklanır

Güvenlik bilgi formları (MSDS) erişilebilir tutulur

Tüm dezenfektan, tarımsal girdi ve gıda dışı kimyasalların prosedüre uygun kullanıldığını gösteren kayıtlar ile üretici/tedarikçi talimatları düzenli olarak muhafaza edilir

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-TE-22 | Onaylı Kimyasal Listesi ve MSDS Takip Kaydı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |
| FRM-TE-23 | Kimyasal Kullanım ve Stok Kaydı | Teknik Sorumlu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ekipman Kurulum ve Kalifikasyon (IQ / OQ / PQ) | Kod: SOP-TE-11 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Teknik / Tesis | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Yeni kurulan veya önemli değişiklik yapılan ekipmanların kurulum, operasyonel ve performans kalifikasyonunun yapılmasını ve dokümante edilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Tüm üretim ve laboratuvar ekipmanları ile tesis sistemleri.

3. SORUMLULAR

Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-KG-10 Validasyon ve Kalifikasyon Ana Planı

SOP-KG-05 Değişiklik Kontrolü

SOP-TE-02 Kalibrasyon Yönetimi

SOP-TE-03 Ekipman Bakım ve Onarım

5. PROSEDÜR

5.1. Kalifikasyon Aşamaları

| Aşama | Kapsam | Kabul Kriteri |
| --- | --- | --- |
| DQ — Tasarım | Ekipmanın kullanım amacına ve GMP gerekliliklerine uygunluğu | Teknik şartname ile uyum |
| IQ — Kurulum | Ekipmanın doğru kurulduğu, belgeler, yardımcı sistemler, malzeme sertifikaları | Şartnameye ve üretici talimatına uygun kurulum |
| OQ — Operasyonel | Ekipmanın tanımlı aralıklarda doğru çalıştığı, alarmlar, güvenlik kilitleri | Tüm fonksiyonlar tanımlı aralıkta çalışır |
| PQ — Performans | Gerçek üretim koşullarında tekrarlanabilir performans | 3 ardışık başarılı çalışma |

5.2. Protokol ve Rapor

Her kalifikasyon için yazılı protokol hazırlanır ve YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE yetkili personel tarafından onaylanır

Protokol; kapsam, test adımları, kabul kriterleri, sorumlular ve kayıt formlarını içerir

Uygulama sonrası rapor hazırlanır ve onaylanır

Protokol ve rapor FRM-KG-23 kapağı ile dosyalanır

5.3. Kullanım Öncesi Doğrulama

Ekipman, kullanımdan önce üreticinin talimatlarına uygun çalıştığı doğrulanır

Doğrulama kayıtları saklanır

Kalifikasyon tamamlanmadan ekipman rutin üretimde kullanılamaz

⚠  Kalifikasyonu tamamlanmamış ekipmanla üretilen ürün serbest bırakılamaz.

5.4. Yeniden Kalifikasyon

Ekipmanın yeri değiştiğinde

Majör onarım veya parça değişimi sonrası

Performans trendinde olumsuz sapma görüldüğünde

Planlı periyodik gözden geçirmede gerekli görüldüğünde

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-TE-24 | IQ / OQ / PQ Kalifikasyon Kontrol Listesi | Teknik Sorumlu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Tesis Güvenliği, Kamera ve Erişim Kontrolü | Kod: SOP-TE-12 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Teknik / Tesis | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Tesisin yetkisiz giriş ve çıkışlara karşı korunmasını, kamera ve alarm sistemlerinin kesintisiz çalışmasını, erişim kayıtlarının tutulmasını ve kenevirden elde edilen ürünlerin amacı dışında kullanımının engellenmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Tesisin iç ve dış alanları, çevre sınırları, giriş-çıkış noktaları, üretim ve depolama alanları.

3. SORUMLULAR

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Yetkili personel listesini onaylar

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Erişim kayıtlarını denetler

Özel Güvenlik Görevlisi: Fiziki güvenliği sağlar ve kayıt tutar

Teknik Sorumlu: Kamera ve alarm sistemlerinin bakımını yürütür

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-ÜR-17 THC İçeren Madde Güvenliği

SOP-PG-04 Ziyaretçi ve Yüklenici Giriş

PLN-KM-01 Kamera ve Güvenlik Cihazı Yerleşim Planı

LST-08 Erişim Yetkili Personel Listesi

5. PROSEDÜR

5.1. Çevresel Güvenlik

Üretim tesisi, yetkisiz giriş ve çıkışları engelleyecek şekilde çevresi tamamen kontrol altına alınmış alanda kurulmuştur

Çevre çiti, kapılar ve bariyerler düzenli kontrol edilir

Tesis genelinde, özellikle giriş-çıkış noktaları, çevre sınırları ve kritik alanlarda YETERLİ DÜZEYDE AYDINLATMA sağlanır

5.2. Kamera Sistemi

Tesisin iç ve dış alanları KÖR NOKTA BIRAKMAYACAK şekilde konumlandırılmış kamera sistemleriyle izlenir

Kameralar; yüksek çözünürlüklü görüntü, düşük ışık ve gece koşullarında net görüntü ve KESİNTİSİZ KAYIT özelliğine sahiptir

Kamera kayıtları EN AZ 1 (BİR) YIL süreyle muhafaza edilir

Kamera ve güvenlik cihazlarının konum ve kapsama alanlarını gösteren GÜNCEL YERLEŞİM PLANLARI hazırlanır ve muhafaza edilir

Kamera ile izlenmesi zorunlu alanlar: mal kabul ve sevkiyat alanı, THC kilitli alan, üretim alanı, depo, ret alanı

⚠  Kamera kayıt süresinin 1 yılın altına düşmesi veya bir kameranın kayıt yapmaması doğrudan uygunsuzluktur. Kayıt kapasitesi aylık kontrol edilir.

5.3. Alarm Sistemi

Yetkisiz erişim, izinsiz giriş ve acil durumlara karşı alarm sistemi kurulmuş ve aktif şekilde çalışır durumda tutulur

Her izinsiz girişte algılama cihazının bağlı olduğu ALARM BÖLÜMÜ LİSTELENİR

Alarm bölümleri ve algılama cihazları tanımlanmış ve listelenmiştir

Alarm testi 6 ayda bir yapılır ve kaydedilir

5.4. Erişim Kontrolü

Üretim ve depolama alanlarına erişim, GÖREV GEREĞİ bulunması gereken kişilerle sınırlandırılmıştır

Erişim kontrol sistemi, yetkilendirme yöntemi, erişim günlükleri ile izleme ve müdahale prosedürleri YAZILI olarak tanımlanmıştır

Üçüncü kişilerin bu alanlara girişini engelleyecek idari ve teknik önlemler alınmıştır

Erişim kayıtları aylık olarak KG-KK Sorumlusu tarafından incelenir

5.5. Özel Güvenlik Görevlisi

Tesisin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tesisin büyüklüğü ve risk durumuna uygun sayıda, gerekli yetki ve eğitime sahip özel güvenlik görevlisi istihdam edilir. Görevli sayısı ve vardiya planı LST-08'de tanımlanır.

5.6. Kamera Kaydı Erişimi

Kayıtlara erişim yalnızca Mesul Müdür ve KG-KK Sorumlusu yetkisindedir

Kayıt inceleme talepleri kayda geçirilir

Kayıp veya suistimal şüphesinde kamera kayıtları derhal incelenir (SOP-ÜR-15)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-TE-25 | Kamera ve Alarm Sistemi Periyodik Kontrol Kaydı | Teknik Sorumlu | 5 yıl |
| FRM-TE-26 | Üretim/Depo Alanı Erişim Kayıt Defteri | Güvenlik / Personel | 5 yıl |
| FRM-TE-27 | Kamera Kaydı İnceleme Talep ve Sonuç Kaydı | KG-KK Sorumlusu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |

| İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş. | STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Bina, Yüzey ve Altyapı Bakımı | Kod: SOP-TE-13 Versiyon: 01 Yürürlük: Temmuz 2026 |
| --- | --- | --- |

| Hazırlayan | İrem ERÇELİK | Onaylayan (MM) | Salih ÖZKAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Teknik / Tesis | Revizyon Tarihi | — |

1. AMAÇ

Bina yüzeylerinin, aydınlatmanın, boru, gider ve kanalların temizliğe ve bakıma elverişli durumda tutulmasını; yapısal kusurların zamanında giderilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Tesisin tüm zemin, duvar, tavan, pencere, kapı, aydınlatma, boru, gider ve kanal altyapısı.

3. SORUMLULAR

Teknik Sorumlu / Bakım Personeli: İşlemi fiilen yürütür ve kaydeder

KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Programı denetler, etkinliği doğrular

Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Onay verir ve kaynak sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

SOP-TE-01 Tesis ve Ekipman Temizleme

SOP-TE-06 Haşere Mücadelesi

SOP-KG-05 Değişiklik Kontrolü

PLN-01 Tesis Yerleşim Planı

5. PROSEDÜR

5.1. Yüzey Gereklilikleri

Zemin, tavan, duvar ve pencereler temizliğe, bakım ve onarıma elverişli şekilde tasarlanmıştır

Bu alanlar çatlak ve açık birleşme yeri ihtiva etmeyen, düzgün, ortama partiküler madde vermeyen ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir niteliktedir

Kullanılan tuğla, çimento blok ve diğer gözenekli malzemeler SIZDIRMAZ hâle getirilmiştir

Parçacık saçan yüzey malzemesi kullanılmaz

Kapı, pencere, duvar, tavan ve zeminlerde delik veya çatlak bulunmaz

5.2. Pencereler ve Güneş Işığı

Depolama ve üretim alanları ile bağlantılı yardımcı alanlarda pencereler DIŞARIYA AÇILAMAZ tasarımdadır

Ürün kalitesini doğrudan etkileyecek alanlarda güneş ışığının içeriye girmesini engelleyecek tedbirler alınmıştır (opak film, panjur, ışık geçirmez cam)

5.3. Aydınlatma

Tesisin tüm alanlarında yapılacak çalışmalar için yeterli aydınlatma sağlanır

Aydınlatma armatürleri olası KIRILMA durumlarına karşı korunaklı biçimde tasarlanmıştır

Armatürler girinti ve çıkıntı olmayan, kolay temizlenebilir şekilde tesis edilmiştir

Aydınlatma seviyeleri: üretim ve KK alanı ≥ 500 lüks, depo ≥ 200 lüks, koridor ≥ 150 lüks

Lamba kırılması hâlinde alan temizlenir, etkilenen malzeme değerlendirilir ve olay kaydedilir

5.4. Borular, Giderler ve Kanallar

Tüm boru, gider ve kanalların tasarımı kolay temizlenebilir olacak şekilde girinti, çıkıntı ve oyuk içermez

Giderler ve kanallar GERİ AKIŞI ÖNLEYECEK düzeneklerle donatılmıştır

Düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyonu yapılır ve kayıt tutulur

Borular içeriklerini açıkça belirtecek şekilde işaretlenir ve AKIŞ YÖNLERİ gösterilir

5.5. Yerleşim ve Akış

Kat planları ve tesis tasarımı, operasyonların sırası ve gerekli temizlik seviyelerine uygun olarak düzenlenmiştir

Tesis içindeki malzeme ve personel akışları karışıklıkları önleyecek şekilde tanımlanmıştır

Odalar arasındaki kenevirin akış yönü (üretim, işleme, depolama dâhil) şematik olarak tanımlanmıştır

Üretim, depolama, kalite kontrol ve sevkiyat alanları birbirinden ve diğer alanlardan bağımsızdır

5.6. Periyodik Kontrol ve Onarım

Yapısal unsurlar aylık olarak kontrol edilir ve kaydedilir

Tespit edilen çatlak, delik veya yüzey bozulması iş emri ile onarılır

Onarım kalıcı ve dayanıklı şekilde yapılır; geçici çözüm kabul edilmez

Yapısal değişiklikler SOP-KG-05 kapsamında değişiklik kontrolüne tabidir

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

| Form Kodu | Form Adı | Dolduran | Saklama |
| --- | --- | --- | --- |
| FRM-TE-28 | Bina ve Altyapı Periyodik Kontrol Kaydı | Teknik Sorumlu | 5 yıl |
| FRM-TE-29 | Onarım / İş Emri Kaydı | Teknik Sorumlu | 5 yıl |

ONAY

| Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK | Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN |
| --- | --- |
| Tarih: ..../..../2026 | Tarih: ..../..../2026 |